## Отчет
Сводные данные об аварийных отключениях в филиалах "Ставэлектросеть" за 2025 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [5 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению причин аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | КТП-31 | 14,47 2025-01-02 | 16,25 2025-01-02 | 1.633 | КТП-31 | 264 | Повреждение трансформатора. | Замена трансформатора КТП-31
2 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ТП-20 | 15,25 2025-01-08 | 19,45 2025-01-08 | 4.333 | ТП-20 | 261 | Повреждение трансформатора . | Замена трансформатора ТП-20
3 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-4 | 17,30 2025-01-08 | 18,56 2025-01-08 | 1.433 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-16, ТП-17, ТП-18, ТП-19 | 988 | Повреждение трансформатора на ТП-20. Отключены для безопасного проведения работ. | Замена трансформатора ТП-20
4 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 11,40 2025-01-10 | 12,48 2025-01-10 | 1.133 | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 696 | Отгорел шлейф к РЛНД-10 ТП-14/105 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
5 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 09,13 2025-01-11 | 10,43 2025-01-11 | 1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 1815 | Обрыв провода в пролете опор №6-7 | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
6 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 10,21 2025-01-12 | 10,31 2025-01-12 | 0.167 | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 2391 | При проведении работ частным лицом по спилу дерева уронили ветку на ВЛ - 10 кВ. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Выписать предписание о недопустимости проведения работ в охранной зоне ВЛ
7 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 01,21 2025-01-14 | 02,29 2025-01-14 | 1.1333 | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 2594 | Повреждений не обнаружено | Внеплановый осмотр ВЛ
8 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 23,07 2025-01-14 | 00,56 2025-01-15 | 1.816 | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 696 | Упало дерево на ВЛ-10кВ | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
9 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 8,15 2025-01-18 | 10,00 2025-01-18 | 1.75 | ВЛ-10 кВ Ф-162, кроме ТП-7 | 1507 | Повреждение участка КЛ-10кВ (ввод в ТП-7). | Ремонт КЛ срок 18.01.2025
9 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 8,15 2025-01-18 | 10,00 2025-01-18 | 1.75 | ВЛ-10 кВ Ф-162 ТП-7 | 204 | Повреждение участка КЛ-10кВ (ввод в ТП-7). | Ремонт КЛ срок 18.01.2025
10 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 11,30 2025-01-18 | 12,01 2025-01-18 | 0.516 | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 2490 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
11 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-219 | 05,45 2025-01-19 | 06,55 2025-01-19 | 1.166 | ВЛ 10 кВ Ф-219 до Р-219-4 | 2415 | Обрыв шлейфа от РЛНД-10 к ТП-15/219 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
11 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-219 | 05,45 2025-01-19 | 07,55 2025-01-19 | 2.166 | ВЛ 10 кВ Ф-219 за Р-219-4 | 150 | Обрыв шлейфа от РЛНД-10 к ТП-15/219 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
12 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 06,30 2025-01-19 | 07,00 2025-01-19 | 0.5 | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 2565 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
13 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-202 п/ст Ипатово | 13,57 2025-01-20 | 14,22 2025-01-20 | 0.417 | ВЛ-10 кВ Ф-202 п/ст Ипатово | 838 | ДТП. Грузовиком оборвали ВЛ-10 кВ в районе ТП-119. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
14 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 14,05 2025-01-21 | 14,54 2025-01-21 | 0.81666 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2100 | Наезд на опору с разъединителем РЛНД -10 кВ запитывает ТП-325 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
15 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 17,38 2025-01-22 | 18,02 2025-01-22 | 0.4 | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 145 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
16 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь" | 19,22 2025-01-22 | 19,30 2025-01-22 | 0.133 | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь", кроме ТП-961 | 405 | Повреждение РЛНД-10 к ТП-961 | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разъеденителя
16 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь" | 19,22 2025-01-22 | 03,47 2025-01-23 | 8.416 | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь" ТП-961 | 140 | Повреждение РЛНД-10 к ТП-961. Заменили трансформатор. | Замена трансформатора ТП-961. Ревизия разъеденителя
17 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 04,35 2025-01-25 | 07,40 2025-01-25 | 3.0833 | ВЛ-10 кВ Ф-165 от РП-1 | 1581 | Повреждение КЛ -10 кВ ввод на ВН -231 в ТП-80. | Ремонт КЛ срок 25.01.2025
18 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 05,16 2025-01-25 | 10,24 2025-01-25 | 5.1333 | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 1582 | Повреждение КЛ -10 кВ ввод на ВН-256 в ТП-119 | Ремонт КЛ срок 25.01.2025
19 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ТП-14,23,18,7,22,21,8,9,12,30,11 от ВЛ 10 кВ Ф-215 | 17,05 2025-01-25 | 17,40 2025-01-25 | 0.58333 | ТП-14,23,18,7,22,21,8,9,12,30,11 от ВЛ 10 кВ Ф-215 | 1952 | Повреждение плашечного зажима на опоре №58. | Внеплановый осмотр ВЛ,замена плашечного зажима опора №58
20 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-212 | 08,55 2025-01-28 | 11,29 2025-01-28 | 2.567 | ВЛ 10 кВ Ф-212 | 2 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
21 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | ПС Аэропорт | 23,23 2025-01-28 | 01,47 2025-01-29 | 2.4 | ПС Аэропорт Ф-61, Ф-63, Ф-65 | 492 | Повреждение в центральных электросетях. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
22 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 04,37 2025-01-29 | 07,53 2025-01-29 | 3.267 | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 145 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
23 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-365 | 16,10 2025-02-02 | 17,29 2025-02-02 | 1.3167 | ВЛ-10 кВ Ф-365 | 1217 | На опоре №71 обрыв вязки провода на изоляторе | Внеплановый осмотр ВЛ,замена вязки
24 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ТП-11/223 | 17,10 2025-02-04 | 23,10 2025-02-04 | 6 | ТП-11/223 | 15 | Возгорание в РУ-0,4кВ | Противопожарные мероприятия.
25 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 23,30 2025-02-05 | 23,48 2025-02-05 | 0.3 | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 190 | РПВ успешно. | Внеплановый осмотр ВЛ
26 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 15,20 2025-02-10 | 16,18 2025-02-10 | 0.9666 | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 1240 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
27 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-003 | 15,20 2025-02-10 | 16,25 2025-02-10 | 1.0833 | ВЛ 10 кВ Ф-003 | 1697 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
28 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-001 | 15,20 2025-02-10 | 16,40 2025-02-10 | 1.3333 | ВЛ 10 кВ Ф-001 | 5 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
29 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-008 | 15,20 2025-02-10 | 16,58 2025-02-10 | 1.633 | ВЛ 10 кВ Ф-008 | 6 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
30 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-007 | 15,20 2025-02-10 | 17,15 2025-02-10 | 1.916 | ВЛ 10 кВ Ф-007 | 27 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
31 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-329 ПС "Солнечная""110/10 | 09,50 2025-02-13 | 10,19 2025-02-13 | 0.483 | ВЛ-10кВ Ф-329 ПС "Солнечная""110/10 | 872 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-14 к ТП-18. | Ремонт КЛ срок 15.02.2025
32 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-331 ПС "Солнечная""110/10 | 09,50 2025-02-13 | 10,39 2025-02-13 | 0.817 | ВЛ-10кВ Ф-331 ПС "Солнечная""110/10 | 110 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-14 к ТП-18. | Ремонт КЛ срок 15.02.2025
33 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 01,40 2025-02-15 | 03,00 2025-02-15 | 1.3333 | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 1742 | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-331 до ТП-332 | Ремонт КЛ срок 17.02.2025
34 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 12,50 2025-02-18 | 13,15 2025-02-18 | 0.41666 | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 1214 | Повреждение участок к ТП-136 (ГУП Водоканал) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
35 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 14,11 2025-02-18 | 15,51 2025-02-18 | 1.6666 | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 1065 | Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-80 к ТП-1. | Ремонт КЛ срок 20.02.2025
36 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Левокумское | ТП-17/403 | 17,50 2025-02-18 | 20,15 2025-02-18 | 2.4167 | ТП-17/403 | 159 | Повреждение транформатора 160 кВа (замена) | Замена трансформатора ТП-17/403
37 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-273 | 04,27 2025-02-19 | 08,02 2025-02-19 | 3.5833 | ВЛ 10 кВ Ф-273 | 923 | Повреждение КЛ- 10 кВ ввод на КТП-27. | Ремонт КЛ срок 19.02.2025
38 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 05,30 2025-02-19 | 05,50 2025-02-19 | 0.3333 | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 2144 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
39 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-207 | 05,30 2025-02-19 | 06,13 2025-02-19 | 0.7166 | ВЛ-10 кВ Ф-207 | 187 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
40 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 11,35 2025-02-19 | 13,26 2025-02-19 | 1.85 | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 2144 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
41 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 12,37 2025-02-19 | 12,57 2025-02-19 | 0.333 | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 1019 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
42 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-123 | 21,27 2025-02-25 | 23,41 2025-02-25 | 2.233 | ВЛ-10кВ Ф-123 | 442 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
43 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-215 ТП-11,30,12,9,8,21,22,7,18,23,10,6 | 18,35 2025-02-26 | 20,37 2025-02-26 | 2.0333 | ВЛ 10 кВ Ф-215 ТП-11,30,12,9,8,21,22,7,18,23,10,6 | 2156 | Повреждение на опоре №66 отгорел шлейф 10 кВ | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
44 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-222 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 14,49 2025-03-02 | 16,30 2025-03-02 | 1.6833 | ВЛ-10кВ Ф-222 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 35 | Повреждение на ТП-147/222 (Агроплюс, абонен.) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
45 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 09,00 2025-03-05 | 12,20 2025-03-05 | 3.333 | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 1232 | Повреждение вакуумного выключателя на ЦРП-212. | Ремонт вакуумного выключателя ЦРП-212 срок 10.03.2025
46 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-120 | 10,56 2025-03-05 | 11,48 2025-03-05 | 0.867 | ВЛ-10кВ Ф-120 | 20 | Обрыв опуска от РЛНД-10 до ТП-8/120. | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
47 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 11,10 2025-03-06 | 11,53 2025-03-06 | 0.71666 | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 2624 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
48 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Дивное | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 10,22 2025-03-06 | 13,14 2025-03-06 | 2.8666 | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 425 | На опоре №5 слетел изолятор 10 кВ | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №5
49 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Дивное | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 13,51 2025-03-06 | 14,56 2025-03-06 | 1.0833 | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 425 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
50 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-201 п/ст Ипатово | 13,50 2025-03-06 | 15,44 2025-03-06 | 1.9 | ВЛ-10 кВ Ф-201 п/ст Ипатово | 247 | Разрушение разрядника на ТП-72. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
51 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 10,21 2025-03-07 | 10,37 2025-03-07 | 0.266 | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 354 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ РП-2 к ТП-157 (на балансе администрации). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
52 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 10,40 2025-03-07 | 11,50 2025-03-07 | 1.166 | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 2485 | Повреждение участка КЛ-10кВ, ввод в ТП-95 | Ремонт КЛ срок 07.03.2025
53 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-58 | 13,40 2025-03-07 | 13,47 2025-03-07 | 0.116 | ВЛ 10 кВ Ф-58, кроме ТП-54, ТП-4, ТП-149, ТП-97 | 922 | Повреждение участка КЛ-10кВ, ввод в ТП-4 (на балансе потребителя) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
53 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-58 | 13,40 2025-03-07 | 15,44 2025-03-07 | 2.066 | ВЛ 10 кВ Ф-58 ТП-54, ТП-4, ТП-149, ТП-97 | 260 | Повреждение участка КЛ-10кВ, ввод в ТП-4 (на балансе потребителя) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
54 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 04,55 2025.03.09 | 06,08 2025.03.09 | 1.217 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 1576 | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-27 и ТП-40 | Ремонт КЛ срок 11.03.2025
55 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Дивное | ВЛ 10 кВ Ф-806 | 09,27 2025-03-09 | 12,09 2025-03-09 | 2.7 | ВЛ 10 кВ Ф-806 | 3046 | Замыкание на землю. Повреждение разрядника на ТП-27. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
56 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 15,56 2025-03-09 | 17,24 2025-03-09 | 1.467 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2108 | Повреждение РЛНД-199/29. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разъеденителя
57 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 17,39 2025-03-10 | 18,39 2025-03-10 | 1 | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 71 | Повреждение КЛ- 10 кВ ввод в ТП-122 | Ремонт КЛ срок 12.03.2025
58 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 11,30 2025-03-13 | 11,55 2025-03-13 | 0.417 | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 1803 | РПВ успешно. | Внеплановый осмотр ВЛ
59 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 13,35 2025-03-13 | 13,51 2025-03-13 | 0.267 | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" кроме ТП-3 | 2385 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-3. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-3
59 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 13,35 2025-03-13 | 14,30 2025-03-13 | 0.917 | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" ТП-3 | 94 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-3. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-3
60 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 11,20 2025-03-14 | 12,30 2025-03-14 | 1.1666 | ВЛ-10 кВ Ф-160 кроме ТП-12,100,22,148,4,119. | 839 | Повреждение разрушение опорного изолятора 10 кВ на ТП-148. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена опорных изоляторов ТП-148
60 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 11,20 2025-03-14 | 13,17 2025-03-14 | 1.95 | ВЛ-10 кВ Ф-160 ТП-12,100,22,148,4,119. | 740 | Повреждение разрушение опорного изолятора 10 кВ на ТП-148. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена опорных изоляторов ТП-148
61 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 06,30 2025-03-19 | 08,00 2025-03-19 | 1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 2624 | Повреждение разрядников на ТП-53/115. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
62 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 08,23 2025-03-24 | 13,10 2025-03-24 | 4.783 | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 1803 | Не выявленые причины | Внеплановый осмотр ВЛ
63 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-207 | 09,43 2025-03-25 | 10,10 2025-03-25 | 0.45 | ВЛ-10 кВ Ф-207 | 187 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
64 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 23,40 2025-03-26 | 01,35 2025-03-27 | 1.9167 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2108 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
65 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 07,45 2025-03-27 | 10,03 2025-03-27 | 2.3 | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 158 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
66 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 11,50 2025-03-27 | 12,23 2025-03-27 | 0.55 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1711 | Вывели в ремонт ВН-10 в ТП-334 | Внеплановый осмотр ВЛ, ревизия РУ1-10кв ТП-334
67 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС "КПП" | 08,25 2025-03-29 | 10,44 2025-03-29 | 2.317 | ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС "КПП" | 1 | Обрыв провода в р-не опоры №19. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
68 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 09,55 2025-03-30 | 14,04 2025-03-30 | 4.15 | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 417 | Повреждение КВЛ от ТП-91 до ТП-255 (абонен) и КВЛ от ТП-121 до ТП-159 (администрации) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
69 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-123 | 07,16 2025-04-01 | 08,52 2025-04-01 | 1.6 | ВЛ-10кВ Ф-123 | 442 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
70 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 01,01 2025-04-03 | 02,35 2025-04-03 | 1.567 | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" кроме ТП-16, ТП-21 | 156 | Повреждение падение дерева в пролете опор №10-11. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
70 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 01,01 2025-04-03 | 10,10 2025-04-03 | 9.15 | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" ТП-16, ТП-21 | 2 | Повреждение падение дерева в пролете опор №10-11. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
71 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС Светлоград II-секция шин | 21,16 2025-04-05 | 21,50 2025-04-05 | 0.567 | ПС Светлоград II-секция шин кроме Ф-001 | 2970 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
71 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС Светлоград II-секция шин | 21,16 2025-04-05 | 03,55 2025-04-06 | 6.65 | ПС Светлоград II-секция шин Ф-001 | 5 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
72 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-133 | 21,16 2025-04-05 | 23,45 2025-04-05 | 2.483 | ВЛ 10 кВ Ф-133 кроме ТП-14, 15, 19, 24 | 2005 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
72 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-133 | 21,16 2025-04-05 | 00,12 2025-04-06 | 2.933 | ВЛ 10 кВ Ф-133 ТП-14, 15, 19, 24 | 746 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
73 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-007 | 01,11 2025-04-06 | 16,56 2025-04-06 | 15.75 | ВЛ 10 кВ Ф-007 | 27 | В месте пересеченеия ВЛ-10кВ Ф-007 и ВЛ-35кВ отгорел провод ВЛ-35 кВ с набросом на ВЛ-10кВ Ф-007 | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
74 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 10,27 2025-04-08 | 12,13 2025-04-08 | 1.766 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 422 | Поврежден участок КЛ-6кВ между ТП-130 и ТП-132. | Ремонт КЛ срок 10.04.2025
75 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-607 ПС Минводы 2 | 10,27 2025-04-08 | 14,17 2025-04-08 | 3.833 | КВЛ 6 кВ Ф-607 ПС Минводы 2 | 1478 | Поврежден участок КЛ-6кВ между ТП-9 и ТП-104 | Ремонт КЛ срок 10.04.2025
76 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-512 | 22,52 2025-04-09 | 00,15 2025-04-10 | 1.383 | ВЛ-10 кВ Ф-512 | 1551 | Повреждение в сетях потребителя | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
77 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 22,56 2025-04-09 | 01,07 2025-04-10 | 2.183 | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 4999 | Деревья на проводах в пролете опор №183-185 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
78 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 06,25 2025-04-10 | 08,22 2025-04-10 | 1.95 | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 575 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
79 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-56 | 07,56 2025-04-14 | 08,50 2025-04-14 | 0.9 | ВЛ 10 кВ Ф-56 | 1848 | Выведена в ремонт КЛ-10кВ между ТП-6 и ТП-8. | Ремонт КЛ срок 18.04.2025
80 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 12,48 2025-04-14 | 13,10 2025-04-14 | 0.367 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кроме ТП-106, ТП-60, ТП-61 | 2106 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-106. | Ремонт КЛ срок 14.04.2025
80 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 12,48 2025-04-14 | 14,20 2025-04-14 | 1.533 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 ТП-106, ТП-60, ТП-61 | 383 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-106. | Ремонт КЛ срок 14.04.2025
81 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 20,00 2025-04-15 | 20,49 2025-04-15 | 0.81666 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 кроме ТП-273 и ТП-267 | 419 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-267 до ТП-167. | Ремонт КЛ срок 15.04.2025
81 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 20,00 2025-04-15 | 00,07 2025-04-16 | 4.116 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 ТП-273 и ТП-267 | 3 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-267 до ТП-167. | Ремонт КЛ срок 15.04.2025
82 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-440 | 18,47 2025-04-15 | 22,50 2025-04-15 | 4.05 | ВЛ-10 кВ Ф-440 | 7 | Повреждение выход КЛ-10 кВ от РП-3 до РП-4 и затопление водой в ТП--139. | Ремонт КЛ срок 16.04.2025. Противопаводковые мероприятия
83 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 19,55 2025-04-15 | 23,16 2025-04-15 | 3.35 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1713 | Повреждение РЛНД-10 кВ на ТП-7(абонен) и КЛ-10 кВ от ТП-321 до ТП-300. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю. Ремонт КЛ срок 18.04.2025
84 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 02,03 2025-04-16 | 03,29 2025-04-16 | 1.433 | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 1753 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-57 до ТП-97. | Ремонт КЛ срок 20.04.2025
85 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 12,20 2025-04-17 | 13,50 2025-04-17 | 1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 1883 | Повреждение изолятора на опоре №89 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №89
86 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-217 | 16,22 2025-04-19 | 16,49 2025-04-19 | 0.45 | ВЛ 10 кВ Ф-217 | 650 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-1/217 при проведении земляных работ (кабель на балансе администрации, ТП-потребительская). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
87 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-224 ТП-10,11,32,20,12,28,13,27. | 16,11 2025-04-23 | 18,55 2025-04-23 | 2.733 | ВЛ 10 кВ Ф-224 ТП-10,11,32,20,12,28,13,27. | 1152 | Повреждение разрядника на ТП-10/224 | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
88 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-216 | 17,37 2025-04-23 | 19,25 2025-04-23 | 1.8 | ВЛ 10 кВ Ф-216 | 5531 | Повреждение на ТП-16/216, залило водой. | Ремонт кровли ТП-16/216, ревизия РУ10/0,4 кВ ячейки трансформатора
89 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 16,36 2025.04.23 | 18,16 2025.04.23 | 1.666 | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 535 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
90 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-4 | 20,32 2025-04-23 | 20,45 2025-04-23 | 0.216 | ВЛ 6 кВ Ф-4 кроме ТП-20 | 1440 | Повреждение на ТП-20. | Ревизия ТП-20
90 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-4 | 20,32 2025-04-23 | 22,00 2025-04-23 | 1.4666 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-20 | 261 | Повреждение на ТП-20, наброс проволки на шлейфа ввода 6 кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ, скинуть наброс оперативной штангой
91 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 04,55 2025-04-27 | 08,10 2025-04-27 | 3.25 | ВЛ 10 кВ Ф-223 от Л-223-2 кроме ТП-8 | 1127 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-8 (потребитнльская). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
91 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 04,55 2025-04-27 | 11,55 2025-04-27 | 7 | ВЛ 10 кВ Ф-223 от Л-223-2 ТП-8 | 1 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-8 (потребитнльская). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
92 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 09,05 2025-04-27 | 15,25 2025-04-27 | 6.333 | ВЛ 10 кВ Ф-223 от Л-223-2 ТП-12 | 97 | Повреждение КЛ-10 кВ к ТП-12. | Ремонт КЛ срок 30.04.2025
93 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 18,15 2025-04-28 | 19,53 2025-04-28 | 1.633 | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 1361 | Причина не установлена | Внеплановый осмотр ВЛ
94 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 11,00 2025-04-30 | 11,27 2025-04-30 | 0.45 | ВЛ 10 кВ Ф-30 кроме ТП-162, ТП-189, ТП-6, ТП-7, ТП-8 | 84 | ДТП по пер.Западный, с.Покойное. | Внеплановый осмотр ВЛ
94 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 11,00 2025-04-30 | 12,27 2025-04-30 | 1.45 | ВЛ 10 кВ Ф-30 ТП-162, ТП-189, ТП-6, ТП-7, ТП-8 | 15 | ДТП по пер.Западный, с.Покойное. | Внеплановый осмотр ВЛ
95 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 14,45 2025-04-30 | 16,00 2025-04-30 | 1.25 | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 718 | Повреждение тр-тора в ТП-5/211. | Замена трансформатора ТП-5/211
96 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 17,47 2025-04-30 | 18,24 2025-04-30 | 0.617 | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 1063 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 к РП-3. | Ремонт КЛ срок 02.05.2025
97 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | Ф-141 от ВЛ-10 кВ Ф-160 | 06,15 2025-05-02 | 07,05 2025-05-02 | 0.8333 | Ф-141 от ВЛ-10 кВ Ф-160 | 136 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
98 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 12,44 2025-05-05 | 13,45 2025-05-05 | 1.0167 | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 1753 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-118. | Ремонт КЛ срок 07.05.2025
99 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-65 ПС Аэропорт | 14,18 2025-05-06 | 15,21 2025-05-06 | 1.05 | КВЛ 6 кВ Ф-65 ПС Аэропорт | 491 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-163 к РП-8. | Ремонт КЛ срок 08.05.2025
100 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 05,15 2025-05-09 | 05,45 2025-05-09 | 0.5 | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 1002 | Повреждене КЛ-10 кВ от Р-1256. | Ремонт КЛ срок 10.05.2025
101 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 07,36 2025-05-11 | 08,00 2025-05-11 | 0.4 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 2104 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
102 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-331 ПС "Солнечная""110/10 | 07,48 2025-05-13 | 09,21 2025-05-13 | 1.55 | ВЛ-10кВ Ф-331 ПС "Солнечная""110/10 | 110 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
103 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 17,30 2025-05-13 | 18,25 2025-05-13 | 0.916 | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 2660 | Повреждение изолятора на опоре №97 ВЛ-10кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №97
104 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Левокумское | ВЛ-10 кВ Ф- 403 | 21,50 2025-05-13 | 23,00 2025-05-13 | 1.166 | ВЛ-10 кВ Ф- 403 | 2213 | Отгорел шлейф на Р-4-403 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа разъеденителя
105 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 11,23 2025-05-16 | 15,22 2025-05-16 | 3.983 | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 1298 | Повреждение участков КЛ-6кВ между ТП-38, ТП-63 и ТП-79 | Ремонт КЛ срок 20.05.2025
106 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 12,46 2025-05-17 | 13,57 2025-05-17 | 1.183 | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 535 | Повреждене в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
107 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 20,45 2025-05-18 | 21,57 2025-05-18 | 1.2 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение на стороне РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
108 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 07,10 2025-05-19 | 07,40 2025-05-19 | 0.5 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение на стороне РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
109 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 23,40 2025-05-19 | 00,49 2025-05-20 | 1.15 | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 474 | Повреждение участка КЛ-6кВ между ТПС-303 и ТП-117. | Ремонт КЛ срок 23.05.2025
110 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 19,39 2025-05-20 | 22,20 2025-05-20 | 2.683 | ВЛ-10кВ Ф-121 кроме ТП-19 | 1642 | Сильный ветер. Упало дерево в пролете опор №6/5-6/4. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
110 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 19,39 2025-05-20 | 12,00 2025-05-21 | 16.35 | ВЛ-10кВ Ф-121 ТП-19 | 9 | Сильный ветер. Упало дерево в пролете опор №6/5-6/4. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
111 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-223 | 19,56 2025-05-20 | 22,07 2025-05-20 | 2.183 | ВЛ-10кВ Ф-223 | 31 | Повреждение в сетях потребителя. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
112 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 20,00 2025-05-20 | 21,10 2025-05-20 | 1.1667 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кроме ТП-54, ТП-55, ТП-56, ТП-57 | 2006 | Сильный ветер. Упало дерево в пролете опор №13-14. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
112 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 20,00 2025-05-20 | 23,26 2025-05-20 | 3.433 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 ТП-54, ТП-55, ТП-56, ТП-57 | 483 | Сильный ветер. Упало дерево в пролете опор №13-14. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
113 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-232 | 20,04 2025-05-20 | 13,53 2025-05-21 | 17.8167 | ВЛ 10 кВ Ф-232 | 132 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
114 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-203 п/ст Ипатово | 20,45 2025-05-20 | 21,38 2025-05-20 | 0.883 | ВЛ-10 кВ Ф-203 п/ст Ипатово | 199 | Дождь, гроза. Повреждений не обнаружено | Внеплановый осмотр ВЛ
115 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-207 п/ст Ипатово | 20,58 2025-05-20 | 21,38 2025-05-20 | 0.667 | ВЛ-10 кВ Ф-207 п/ст Ипатово | 489 | Дождь, гроза. Повреждений не обнаружено | Внеплановый осмотр ВЛ
116 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-226 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 04,49 2025-05-21 | 07,51 2025-05-21 | 3.033 | ВЛ-10кВ Ф-226 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 3174 | Упало дерево на опору №81. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
117 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 10,16 2025-05-21 | 11,00 2025-05-21 | 0.7333 | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 2391 | Повреждение ветка на опоре № -119/5(РЛНД-10кВ). | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
118 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 12,55 2025-05-21 | 14,48 2025-05-21 | 1.8833 | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 2481 | Повреждение шлейфов 10 кВ к разьединителю ТП-20/144. | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа разъеденителя
119 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-224 | 20,00 2025-05-23 | 23,25 2025-05-23 | 3.417 | ВЛ 10 кВ Ф-224 от Л-224-6 | 1156 | ДТП, сбита опора №8/224. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
120 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 21,05 2025-05-26 | 22,12 2025-05-26 | 1.117 | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 1245 | Причина не установлена | Внеплановый осмотр ВЛ
121 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 00,18 2025-05-27 | 01,39 2025-05-27 | 1.35 | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 1066 | Повреждение КЛ-6кВ между ТП-20 и ТП-126, ТП-126 и ТП-105 | Ремонт КЛ срок 30.05.2025
122 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 06,17 2025-05-27 | 06,52 2025-05-27 | 0.583 | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 3582 | Птица на шинах 10кВ в ТП 59/161 | Внеплановый осмотр ВЛ. Ревизия ТП-59/161
123 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 09,25 2025-05-27 | 12,55 2025-05-27 | 3.5 | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 1243 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
124 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 12,45 2025-05-27 | 13,40 2025-05-27 | 0.917 | ВЛ-10 кВ Ф-165 ТП-39, ТП-84, ТП-88 | 305 | Перегорели ПК фазы А и С в ТП-39. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена предохранителей РУ-10КВ
125 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-224 | 17,00 2025-05-27 | 18,30 2025-05-27 | 1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-224 от Р-223 | 1334 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
126 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-37 | 14,43 2025-05-29 | 15,32 2025-05-29 | 0.817 | ВЛ 10 кВ Ф-37 | 994 | Повреждение концевой муфты к ТП-128 опора №227. | Ремонт КЛ срок 30.05.2025
127 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 07,20 2025-06-02 | 15,37 2025-06-02 | 8.283 | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 2680 | Повреждение головного участка КЛ-10кВ | Ремонт КЛ срок 05.06.2025
128 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-280 ПС "Почтовая" | 08,40 2025-06-02 | 09,20 2025-06-02 | 0.666 | ВЛ 10 кВ Ф-280 ПС "Почтовая" | 331 | Ветка на ВЛ-10кВ | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
129 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 08,57 2025-06-02 | 10,21 2025-06-02 | 1.4 | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 2660 | Ветка на ВЛ-10кВ | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
130 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ПС "Ипатово-110/35/10" | 15,15 2025-06-03 | 19,15 2025-06-03 | 4 | ПС "Ипатово-110/35/10" | 9528 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
131 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 02,21 2025-06-05 | 05,12 2025-06-05 | 2.85 | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 354 | Повреждение КВЛ 6 кВ от ПС "Мин.Воды-2"до РП-3. | Ремонт КЛ срок 09.06.2025
132 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 16,35 2025-06-07 | 17,35 2025-06-07 | 1 | ВЛ-10 кВ Ф-165 кроме ТП-16 и ТП-36 | 2487 | Повреждение на опоре №5 ввод отпайки КЛ 10 кВ к ТП-34. | Ремонт КЛ срок 08.06.2025
132 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 16,35 2025-06-07 | 19,28 2025-06-07 | 2.8833 | ВЛ-10 кВ Ф-165 ТП-16 и ТП-36 | 164 | Повреждение на опоре №5 ввод отпайки КЛ 10 кВ к ТП-34. | Ремонт КЛ срок 08.06.2025
133 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 09,27 2025-06-09 | 11,26 2025-06-09 | 1.983 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2113 | Повреждение КЛ-10кВ между ТП-315 и ТП-316 | Ремонт КЛ срок 13.06.2025
134 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | КТП-330 | 12,30 2025-06-09 | 14,55 2025-06-09 | 2.417 | КТП-330 | 42 | Замена трансформатора | Замена трансформатора КТП-330
135 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-635 ПС Аэропорт | 15,00 2025-06-09 | 17,52 2025-06-09 | 2.867 | КВЛ 6 кВ Ф-635 ПС Аэропорт | 385 | Повреждение в сетях потребителя | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
136 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 19,30 2025-06-09 | 20,20 2025-06-09 | 0.833 | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 1602 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
137 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-005 | 20,48 2025-06-09 | 21,26 2025-06-09 | 0.633 | ВЛ 10 кВ Ф-005 | 1944 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-363 до ТП-185 | Ремонт КЛ срок 13.06.2025
138 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 17,44 2025-06-10 | 22,20 2025-06-10 | 4.6 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2113 | Обрыв проводов ВЛ-10кВ | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
139 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | КЛ-10кВ Ф-330 ПС "Солнечная""110/10 | 19,38 2025-06-11 | 21,27 2025-06-11 | 1.8167 | КЛ-10кВ Ф-330 ПС "Солнечная""110/10 | 57 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-16 | Ремонт КЛ срок 13.06.2025
140 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 13,49 2025-06-12 | 14,35 2025-06-12 | 0.767 | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 2211 | Повреждение в сетях потребителя | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
141 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-240 п/ст "Александровская" | 14,52 2025-06-12 | 17,37 2025-06-12 | 2.75 | ВЛ 10 кВ Ф-240 п/ст "Александровская" кроме ТП-17/240 | 2128 | Попала молния в ЗТП 17/240 | Внеплановый осмотр ВЛ, ревизия ЗТП-17/240, Осмотр разрядников ВЛ-10кВ Ф-240
141 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-240 п/ст "Александровская" | 14,52 2025-06-12 | 19,59 2025-06-12 | 5.117 | ВЛ 10 кВ Ф-240 п/ст "Александровская" ТП-17/240 | 169 | Попала молния в ЗТП 17/240 | Внеплановый осмотр ВЛ, ревизия ЗТП-17/240, Осмотр разрядников ВЛ-10кВ Ф-240
142 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 15,31 2025-06-12 | 17,23 2025-06-12 | 1.867 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 1580 | Упало дерево на опору 6 кВ | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
143 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-101 | 17,56 2025-06-12 | 18,22 2025-06-12 | 0.433 | ВЛ 10 кВ Ф-101 | 105 | Повреждение в ТП-215/101 (на балансе потребителя) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
144 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 17,58 2025-06-12 | 18,31 2025-06-12 | 0.55 | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 2660 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
145 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-365 | 18,20 2025-06-12 | 18,35 2025-06-12 | 0.25 | ВЛ-10 кВ Ф-365 | 1221 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
146 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 18,35 2025-06-12 | 23,42 2025-06-12 | 5.117 | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 2680 | Удар молнии в линию 10кВ повреждение разрядников ТП-61, ТП-51,ТП-42 | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
147 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Летняя Ставка | ВЛ-10 кВ Ф-703 | 12,43 2025-06-13 | 14,43 2025-06-13 | 2 | ВЛ-10 кВ Ф-703 | 1009 | Ветка в пролете опор 2/7 и 2/8. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
148 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 18,05 2025-06-13 | 19,50 2025-06-13 | 1.75 | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 2211 | Отключена отпайка (опора №12) на ТП-8,ТП-9 (абонен) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
149 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 22,24 2025-06-14 | 23,59 2025-06-14 | 1.583 | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 1245 | ДТП, сбита опора №228 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
150 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-638 | 00,58 2025-06-15 | 02,35 2025-06-15 | 1.617 | ВЛ 6 кВ Ф-638 | 622 | Повреждение КЛ-6кВ выход с подстанции на опору №1 | Ремонт КЛ срок 18.06.2025
151 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 18,00 2025-06-16 | 21,30 2025-06-16 | 3.5 | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 71 | Обрыв 2 проводов 6 кВ (экскаватором) по ул. Островского возле КТП -254. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
152 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 10,08 2025-06-18 | 11,08 2025-06-18 | 1 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" кроме КТП-330 | 2071 | Повреждение трансформатора ТП-330 | Замена трансформатора КТП-330
152 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 10,08 2025-06-18 | 15,27 2025-06-18 | 5.317 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" КТП-330 | 42 | Повреждение трансформатора ТП-330 | Замена трансформатора КТП-330
153 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-16, 17, 18, 19, 20, 119 | 14,10 2025-06-18 | 19,40 2025-06-18 | 5.5 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-16, 17, 18, 19, 20, 119 | 1279 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
154 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 00,58 2025-06-23 | 02,42 2025-06-23 | 1.7333 | ВЛ-10 кВ Ф-162 кроме ТП-41 и ТП-7. | 1465 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-41 в сторону РП-1. | Ремонт КЛ срок 23.06.2025
154 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 00,58 2025-06-23 | 03,08 2025-06-23 | 2.1666 | ВЛ-10 кВ Ф-162 кроме ТП-7. | 43 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-41 в сторону РП-1. | Ремонт КЛ срок 23.06.2025
154 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 00,58 2025-06-23 | 08,35 2025-06-23 | 7.6166 | ВЛ-10 кВ Ф-162 ТП-7. | 204 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-41 в сторону РП-1. | Ремонт КЛ срок 23.06.2025
155 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 09,47 2025-06-23 | 10,40 2025-06-23 | 0.883 | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 474 | Повреждение участка КЛ-6кВ между ТП-117 и РП-ЗНТ. | Ремонт КЛ срок 27.06.2025
156 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 10,08 2025-06-23 | 13,28 2025-06-23 | 3.333 | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 418 | Повреждение участка КЛ-6кВ между ТП-91 и ТП-255 | Ремонт КЛ срок 27.06.2025
157 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 18,43 2025-06-23 | 20,20 2025-06-23 | 0.916 | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 1970 | Поврежден изолятор в опоре №73 ВЛ-10кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №73
158 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | ПС Щебзавод | 15,42 2025-06-24 | 16,42 2025-06-24 | 1 | ПС Щебзавод | 2516 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
159 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 05,25 2025-06-25 | 08,12 2025-06-25 | 2.783 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1713 | Повреждение головного участка КЛ от п/ст "Ессентуки-2" до КРУН-1, повреждение проходных изоляторов КРУН-1 | Ремонт КЛ срок 27.06.2025
160 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 09,44 2025-06-25 | 10,36 2025-06-25 | 0.8666 | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 354 | Повреждение кабеля 6 кВ от ПС "Мин- Воды-2"при производстве землянных работ сторонней организацией. Потребители перезапитаны. | Ремонт КЛ срок 27.06.2025
161 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 06,10 2025-06-28 | 07,36 2025-06-28 | 1.433 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1713 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
162 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 18,20 2025-06-28 | 18,59 2025-06-28 | 0.65 | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 1712 | Повреждение разрядника на ТП-83. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
163 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 04,05 2025-07-01 | 05,05 2025-07-01 | 1 | ВЛ 10 кВ Ф-134 кроме ТП-4, 5, 6, 7, 19, 22, 23, 20, 25 | 1902 | Дерево в проводах опора №2/1 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
163 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 04,05 2025-07-01 | 11,50 2025-07-01 | 7.75 | ВЛ 10 кВ Ф-134 ТП-4, 5, 6, 7, 19, 22, 23, 20, 25 | 202 | Дерево в проводах опора №2/1 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
164 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 ТП-7,4,19,20,23,25,6,5,22. | 13,59 2025-07-01 | 15,12 2025-07-01 | 1.2167 | ВЛ 10 кВ Ф-134 ТП-7,4,19,20,23,25,6,5,22. | 202 | На опоре №20 отгорел зажим фазы"С" | Внеплановый осмотр ВЛ,замена плашечного зажима опора №20
165 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 04,55 2025-07-03 | 05,48 2025-07-03 | 0.883 | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 3582 | Пробой изолятора на опоре №169 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №169
166 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-273 | 10,25 2025-07-04 | 13,18 2025-07-04 | 2.883 | ВЛ 10 кВ Ф-273 кроме ТП-36, 27, 30, 29, 32, 33, 34 | 636 | Повреждение в ЗТП 13/273 (есть резерв) | Техническое обслуживание ЗТП 13/273 срок 10.07.2025
166 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-273 | 10,25 2025-07-04 | 15,40 2025-07-04 | 5.25 | ВЛ 10 кВ Ф-273 ТП-36, 27, 30, 29, 32, 33, 34 | 288 | Повреждение в ЗТП 13/273 (есть резерв) | Техническое обслуживание ЗТП 13/273 срок 10.07.2025
167 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 12,35 2025-07-04 | 13,02 2025-07-04 | 0.45 | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 1602 | Повреждение ВЛ-35 кВ в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
168 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Летняя Ставка | ВЛ-10 кВ Ф-705 | 06,20 2025-07-08 | 09,10 2025-07-08 | 2.833 | ВЛ-10 кВ Ф-705 | 805 | Повреждение КЛ-10кВ | Ремонт КЛ срок 09.07.2025
169 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 09,09 2025-07-08 | 11,50 2025-07-08 | 2.683 | ВЛ 10 кВ Ф-105 | 700 | Повреждение в ТП-9/105 (на балансе потребителя) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
170 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь" | 18,45 2025-07-08 | 20,40 2025-07-08 | 1.916 | ВЛ-10 кВ Ф-333 п/ст "Белый уголь" | 558 | Повреждения в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
171 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 11,17 2025-07-10 | 12,00 2025-07-10 | 0.717 | ВЛ-10кВ Ф-121 кроме ТП- 11, ТП-13, ТП-14, ТП-23, ТП-26 | 1142 | ДТП, сбита опора №98 при прокладке дорожного полотна. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
171 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 11,17 2025-07-10 | 13,05 2025-07-10 | 1.8 | ВЛ-10кВ Ф-121 ТП- 11, ТП-13, ТП-14, ТП-23, ТП-26 | 509 | ДТП, сбита опора №98 при прокладке дорожного полотна. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
172 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ПС Камыш-Бурун | 14,14 2025-07-10 | 17,43 2025-07-10 | 3.483 | ПС Камыш-Бурун | 2533 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
173 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 18,41 2025-07-10 | 19,10 2025-07-10 | 0.483 | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 1002 | Повреждение разрядника на Р-1279. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
174 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Летняя Ставка | ВЛ-10 кВ Ф-706 | 19,25 2025-07-10 | 00,12 2025-07-11 | 4.783 | ВЛ-10 кВ Ф-706 | 251 | Дерево на ВЛ-10 кВ (горела лесополоса). | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
175 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-236 | 11,09 2025-07-12 | 11,48 2025-07-12 | 0.65 | ВЛ 10 кВ Ф-236 | 2959 | Повреждение ВЛ-10 кВ на опоре № 38 отгорел плашечный зажим. | Внеплановый осмотр ВЛ,замена плашечного зажима опора №38
176 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 11,59 2025-07-13 | 12,46 2025-07-13 | 0.783 | ВЛ 10 кВ Ф-214 кроме ТП-74 | 1863 | Заменен трансформатор в ТП-74. | Замена трансформатора КТП-74
176 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 11,59 2025-07-13 | 16,34 2025-07-13 | 4.583 | ВЛ 10 кВ Ф-214 ТП-74 | 108 | Заменен трансформатор в ТП-74. | Замена трансформатора КТП-74
177 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" | 14,55 2025-07-13 | 15,36 2025-07-13 | 0.683 | ВЛ 10 кВ Ф-111 ПС "Кочубеевская" | 2214 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
178 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 17,05 2025-07-13 | 17,33 2025-07-13 | 0.467 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кроме ТП-5 | 2367 | Повреждение в РУ-10 кВ ТП-55. | Внеплановый осмотр ВЛ,ревизия ТП-55 срок 14.07.2025
178 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 17,05 2025-07-13 | 21,22 2025-07-13 | 4.283 | ВЛ-10кВ Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 ТП-5 | 122 | Повреждение в РУ-10 кВ ТП-55. | Внеплановый осмотр ВЛ,ревизия ТП-55 срок 14.07.2025
179 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 17,16 2025-07-13 | 18,30 2025-07-13 | 1.233 | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 574 | Повреждение кабельной муфты, переход на Ф-106. | Ремонт КЛ срок 15.07.2025
180 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 17,45 2025-07-13 | 18,19 2025-07-13 | 0.567 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 2106 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
181 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 17,51 2025-07-13 | 18,29 2025-07-13 | 0.633 | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 1621 | Повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
182 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 00,17 2025-07-14 | 01,53 2025-07-14 | 1.6 | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 1580 | Повреждение КЛ-10 кВ ввода В ТП-148. | Ремонт КЛ срок 17.07.2025
183 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 00,17 2025-07-14 | 00,44 2025-07-14 | 0.45 | ВЛ-10 кВ Ф-165 | 2487 | Повреждение разрядника на ТП-80. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
184 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ТП-24/111 | 01,47 2025-07-14 | 10,10 2025-07-14 | 8.383 | ТП-24/111 | 269 | Повреждение трансформатора | Замена трансформатора КТП-24/111
185 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-219 | 14,20 2025-07-14 | 15,50 2025-07-14 | 1.5 | ВЛ 10 кВ Ф-219 | 2549 | Отгорел наконечник на опоре №1 фаза "С" | Внеплановый осмотр ВЛ, замена наконечника опора №1
186 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 16,41 2025-07-14 | 00,31 2025-07-15 | 7.833 | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 332 | Повреждение головного участка КВЛ от п/ст "Щебзавод до опоры №42 | Ремонт КЛ срок 17.07.2025
187 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-53 | 18,20 2025-07-14 | 19,55 2025-07-14 | 1.583 | ВЛ 10 кВ Ф-53 | 917 | Повреждение КЛ в ячейке трансформатора ТП-140 | Ремонт КЛ срок 17.07.2025
188 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф- 101 | 18,30 2025-07-14 | 20,16 2025-07-14 | 1.767 | ВЛ 10 кВ Ф- 101 | 580 | Сбита опора №5/1 (на балансе потребителя, отпайка на элеватор ) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
189 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 21,15 2025-07-14 | 23,10 2025-07-14 | 1.917 | ВЛ 10 кВ Ф-004 кроме ТП-79, 199, 119, 219, 209 | 950 | Упало дерево на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ Ф-004, совместный подвес с Ф-016 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
189 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 21,15 2025-07-14 | 00,45 2025-07-15 | 3.5 | ВЛ 10 кВ Ф-004 ТП-79, 199, 119, 219, 209 | 293 | Упало дерево на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ Ф-004, совместный подвес с Ф-016 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
190 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-016 | 21,15 2025-07-14 | 00,05 2025-07-15 | 2.833 | ВЛ 10 кВ Ф-016 | 2256 | Упало дерево на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ Ф-004, совместный подвес с Ф-016 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
191 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Грачевка | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 21,16 2025-07-14 | 22,26 2025-07-14 | 1.167 | ВЛ 10 кВ Ф-102 | 574 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
192 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 23,32 2025-07-14 | 00,23 2025-07-15 | 0.85 | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 1580 | Скинута ветка с ВЛ-10кВ на опоре №23 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
193 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 11,53 2025-07-15 | 12,27 2025-07-15 | 0.567 | ВЛ 10 кВ Ф-271 кроме ТП-7 | 381 | Повреждение трансформатора на ТП-7. | Замена трансформатора КТП-7
193 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 11,53 2025-07-15 | 16,41 2025-07-15 | 4.8 | ВЛ 10 кВ Ф-271 ТП-7 | 82 | Повреждение трансформатора на ТП-7. | Замена трансформатора КТП-7
194 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ТП-36 | 15,26 2025-07-15 | 17,18 2025-07-15 | 1.867 | ТП-36 | 202 | Перегорели ПК 6 кВ, поврежены опорные изоляторы. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена предохранителей РУ-10КВ
195 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-4 | 15,50 2025-07-15 | 17,18 2025-07-15 | 1.467 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-16, ТП-17, ТП-18, ТП-19, ТП-20 | 1251 | Отключены для проведения ремонта в ТП-36. | Ревизия ТП-36
196 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ТП-164 | 17,10 2025-07-15 | 17,55 2025-07-15 | 0.75 | ТП-164 | 24 | Повреждение трансформатора (переведена на резерв). | Замена трансформатора КТП-164
197 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ТП-5/211 | 19,30 2025-07-15 | 23,45 2025-07-15 | 4.25 | ТП-5/211 | 105 | Заменен трансформатор. | Замена трансформатора КТП-5/211
198 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 08,47 2025-07-16 | 14,08 2025-07-16 | 5.35 | КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС Щебзавод | 418 | Повреждение КЛ 6 кВ(абонен) от ТП-212 до ТП-159. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
199 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 11,23 2025-07-16 | 13,32 2025-07-16 | 2.15 | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 4999 | Повреждение подвесного изолятора 10 кВ и ножей на разъединителе Р-1/403. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена изоляторов
200 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Курская | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 16,06 2025-07-16 | 20,55 2025-07-16 | 4.8166 | ВЛ-10 кВ Ф-205 | 2149 | Повреждения: падение ветки в пролете опор №268-269, на опоре №268 согнуло траверсу. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне. Восстановить поддерживающие конструкции
201 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 20,28 2025-07-16 | 21,23 2025-07-16 | 0.91666 | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 2660 | Повреждений нет | Внеплановый осмотр ВЛ
202 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-404 | 21,40 2025-07-16 | 23,00 2025-07-16 | 1.3333 | ВЛ-10 кВ Ф-404 | 3884 | На разъединителе Р-1/404 отгорел шлейф фаза "В" | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
203 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-101 | 21,45 2025-07-16 | 00,40 2025-07-17 | 2.9167 | ВЛ 10 кВ Ф-101 | 106 | Повреждение: на опоре №39 разрушение изолятора фаза"В"и на ТП-245 (абонен) нарушение изоляции. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
204 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ТП-3/215 | 12,55 2025-07-19 | 16,40 2025-07-19 | 3.75 | ТП-3/215 | 144 | Перегорел ПК в РУ-10 кВ, повреждение главного рубильника. | Замена предохранителей РУ-10КВ. Ремонт главного рубильника
205 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 08,00 2025-07-20 | 08,52 2025-07-20 | 0.867 | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 718 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
206 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-102 п/ст ЭЧЭ-302 | 06,40 2025-07-22 | 07,42 2025-07-22 | 1.0333 | ВЛ-10кВ Ф-102 п/ст ЭЧЭ-302 | 832 | РПВ успешно. | Внеплановый осмотр ВЛ
207 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 12,40 2025-07-25 | 13,35 2025-07-25 | 0.91666 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение на стороне РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
208 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ТП-147 | 16,20 2025-07-26 | 17,50 2025-07-26 | 1.5 | ТП-147 | 145 | Заменены 2 ПК в РУ-10 кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена предохранителей РУ-10КВ
209 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 17,24 2025-07-26 | 19,31 2025-07-26 | 2.117 | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 83 | Замыкание на землю. Повреждение изолятора на опоре № 209. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №209
210 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-305 | 09,57 2025-07-28 | 11,12 2025-07-28 | 1.25 | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-305 | 1679 | Повреждение головного участка КВЛ-6кВ | Ремонт КЛ срок 30.07.2025
211 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 20,05 2025-07-30 | 22,40 2025-07-30 | 2.583 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 2106 | Повреждение КЛ-10 кВ от опоры № 4/37 до ТП-15/134. | Ремонт КЛ срок 02.08.2025
212 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 04,15 2025-07-31 | 05,50 2025-07-31 | 1.583 | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" ТП-33 | 15 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-21 кТП-33. | Ремонт КЛ срок 02.08.2025
212 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 04,15 2025-07-31 | 09,10 2025-07-31 | 4.917 | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" ТП-33 | 1730 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-21 кТП-33. | Ремонт КЛ срок 02.08.2025
213 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 14,15 2025-07-31 | 15,18 2025-07-31 | 1.05 | КВЛ 6 кВ Ф-605 ПС Минводы 2 | 354 | Повреждение КЛ -6кВ | Ремонт КЛ срок 02.08.2025
214 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-226 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 15,39 2025-08-01 | 19,47 2025-08-01 | 4.133 | ВЛ-10кВ Ф-226 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 3174 | Повреждение головного участка КЛ-10кВ | Ремонт КЛ срок 05.08.2025
215 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 17,07 2025-08-01 | 18,17 2025-08-01 | 1.166 | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 2391 | Отгорел шлейф от Р-225-1 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
216 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 13,24 2025-08-02 | 14,40 2025-08-02 | 1.2666 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" кроме ТП-19 | 1682 | Повреждение на ТП-19/139 возгорание | Противопожарные мероприятия.
216 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 13,24 2025-08-02 | 22,03 2025-08-02 | 8.65 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" ТП-19 | 31 | Повреждение на ТП-19/139 возгорание | Противопожарные мероприятия.
217 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 16,15 2025-08-03 | 18,20 2025-08-03 | 2.083 | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 3582 | Сработала токовая отсечка. Повреждений не выявлено. | Внеплановый осмотр ВЛ
218 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ТП-110 | 00,28 2025-08-04 | 10,26 2025-08-04 | 9.967 | ТП-110 | 166 | Повреждение трансформатора. | Замена трансформатора ТП-110
219 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 22,02 2025-08-04 | 23,26 2025-08-04 | 1.4 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 1580 | Повреждение КЛ-6кВ | Ремонт КЛ срок 05.08.2025
220 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 23,58 2025-08-04 | 08,07 2025-08-05 | 8.15 | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 332 | Повреждение кабельной вставки в пролетах опор №34-42 | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
221 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 13,22 2025-08-06 | 15,56 2025-08-06 | 2.567 | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 1066 | Повреждение КВЛ-6 кВ от РП-1 к ТП-2. | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
222 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 17,42 2025-08-06 | 19,18 2025-08-06 | 1.6 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 кроме ТП-102 | 1741 | Повреждение рубильника №29 в РУ-0,4 кВ (ТП-102). | Техническое обслуживание рубильника РПС-250
222 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 17,42 2025-08-06 | 21,01 2025-08-06 | 3.317 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 ТП-102 | 148 | Повреждение рубильника №29 в РУ-0,4 кВ (ТП-102). | Техническое обслуживание рубильника РПС-250
223 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Щебзавод | 03,33 2025-08-07 | 05,56 2025-08-07 | 2.383 | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Щебзавод | 1647 | Поврежедние КЛ-6 кВ от ТП-98 к ТП-45. | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
224 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 16,30 2025-08-07 | 17,47 2025-08-07 | 1.283 | ВЛ 10 кВ Ф-327 | 1806 | Скинута ветка в пролете опор №121-122 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
225 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-102 п/ст ЭЧЭ-302 | 23,14 2025-08-07 | 00,27 2025-08-08 | 1.217 | ВЛ-10кВ Ф-102 п/ст ЭЧЭ-302 | 832 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
226 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 01,18 2025-08-08 | 02,39 2025-08-08 | 1.35 | ВЛ-10кВ Ф-225 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 2391 | Повреждения шлейфов и изоляторов РЛНД Р-225-1 повреждение кабельной муфты ТП-34/225 Гроза | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа разъеденителя. Ремонт КЛ срок 10.08.2025
227 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-234 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 02,32 2025-08-08 | 04,32 2025-08-08 | 2 | ВЛ-10кВ Ф-234 ПС "Изобильненская" 110/35/10 | 1854 | Повреждение изолятора опора №45/1 фаза "С" Гроза | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №45/1
228 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 19,49 2025-08-08 | 23,18 2025-08-08 | 3.483 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 422 | Повреждение КВЛ 6 кВ от П/С "Мин-Воды-2" до РП-7 . | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
229 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 18,23 2025-08-09 | 23,53 2025-08-09 | 5.5 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 кроме ТП-42, ТП-119, ТП-216, ТП-24 | 1187 | Повреждение КВЛ-6 кВ от ТП-256 к ТП-291 и от ТП-291 к ТП-50. | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
229 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 18,23 2025-08-09 | 14,19 2025-08-10 | 19.933 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 ТП-42, ТП-119, ТП-216, ТП-24 | 393 | Повреждение КВЛ-6 кВ от ТП-256 к ТП-291 и от ТП-291 к ТП-50. | Ремонт КЛ срок 10.08.2025
230 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-207 п/ст Ипатово | 18,52 2025-08-09 | 19,35 2025-08-09 | 0.717 | ВЛ-10 кВ Ф-207 п/ст Ипатово | 493 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
231 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | КЛ-10 кВ Ф-205 п/ст Ипатово | 19,38 2025-08-12 | 22,49 2025-08-12 | 3.183 | КЛ-10 кВ Ф-205 п/ст Ипатово | 165 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-33 до ТП-121. | Ремонт КЛ срок 15.08.2025
232 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-133 | 07,42 2025-08-21 | 11,35 2025-08-21 | 3.883 | ВЛ 10 кВ Ф-133 | 2759 | Повреждение в ТП-24 (потребительская). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
233 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-158 | 08,28 2025-08-21 | 08,52 2025-08-21 | 0.4 | ВЛ 10 кВ Ф-158 | 339 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
234 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 08,43 2025-08-21 | 19,33 2025-08-21 | 10.833 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 1889 | Выведена времонт КЛ-6 кВ от ПС "ТПС-305" до РП-1. | Ремонт КЛ срок 25.08.2025
235 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС Победа | 08,52 2025-08-21 | 09,21 2025-08-21 | 0.483 | ПС Победа Ф-151, Ф-153 | 1733 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
236 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 15,40 2025-08-23 | 18,05 2025-08-23 | 2.417 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1720 | Обрыв провода, совместный подвес с Ф-139 п/ст "Бештаугорец" | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
237 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 18,00 2025-08-24 | 20,15 2025-08-24 | 2.25 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2119 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-213 к ТП-314. | Ремонт КЛ срок 25.08.2025
238 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-153 | 22,50 2025-08-24 | 23,23 2025-08-24 | 0.55 | ВЛ 10 кВ Ф-153 | 1411 | РПВ успешно. | Внеплановый осмотр ВЛ
239 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Дивное | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 00,41 2025-08-25 | 01,34 2025-08-25 | 0.883 | ВЛ 10 кВ Ф-804 | 426 | Повреждение разрядника и 3-х ПК в РУ-10 кВ ТП-13/804. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников. Замена предохранителей РУ-10кВ
240 | ГУП СК «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-129 | 15,40 2025-09-02 | 15,59 2025-09-02 | 0.317 | ВЛ-10кВ Ф-129 кроме ТП-25, ТП-3, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 | 1196 | Повреждение изолятора на секционном разъеденителе в ТП-25. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена изоляторов.
240 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-129 | 15,40 2025-09-02 | 16,47 2025-09-02 | 1.117 | ВЛ-10кВ Ф-129 ТП-25, ТП-3, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9 | 371 | Повреждение изолятора на секционном разъеденителе в ТП-25. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена изоляторов.
241 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-127 | 00,11 2025-09-03 | 11,00 2025-09-03 | 10.8167 | ВЛ-10кВ Ф-127 | 273 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
242 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС СХТ 1 С.Ш | 11,45 2025-09-03 | 12,45 2025-09-03 | 1 | ПС СХТ Ф-131,Ф-132,Ф-137 | 16 | Повреждение на РЖД (разрушение изолятора на Р-197) | Запрос о причинах аварии в ПАО РЖД
243 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 09,34 2025-09-06 | 11,05 2025-09-06 | 1.5167 | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 2663 | Повреждение разрядника на ТП-170. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
244 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 16,32 2025-09-08 | 17,30 2025-09-08 | 0.967 | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 1023 | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на Р-75. | Ремонт КЛ срок 14.09.2025
245 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 06,45 2025-09-09 | 07,33 2025-09-09 | 0.8 | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 2211 | Дождь, повреждений не обнаружено. | Внеплановый осмотр ВЛ
246 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 19,00 2025-09-10 | 21,37 2025-09-10 | 2.616 | ВЛ-10 кВ Ф-337п/ст "Белый уголь" | 2695 | Повреждение участка КЛ-10кВ между ТП-310 и ТП-300. | Ремонт КЛ срок 14.09.2025
247 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-635 | 18,00 2025-09-11 | 18,44 2025-09-11 | 0.733 | ВЛ 6 кВ Ф-635 ТП-31, ТП-22, ТП-23, ТП-30, ТП-45, ТП-44 | 113 | Повреждение КЛ-6 кВ в районе опоры №6. | Ремонт КЛ срок 14.09.2025
248 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Дивное | ВЛ 10 кВ Ф-806 | 12,05 2025-09-13 | 13,58 2025-09-13 | 1.883 | ВЛ 10 кВ Ф-806 | 3046 | Обрыв провода ВЛ-10кВ при проведении дорожных работ сторонней организацией. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
249 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-284 п/ст "Войтика" | 16,00 2025-09-14 | 16,40 2025-09-14 | 0.667 | ВЛ 10 кВ Ф-284 п/ст "Войтика" | 1061 | Повреждений не обнаружено. Сильный ветер. | Внеплановый осмотр ВЛ
250 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-242 п/ст "Александровская" | 17,12 2025-09-14 | 18,50 2025-09-14 | 1.633 | ВЛ 10 кВ Ф-242 п/ст "Александровская" ТП-30, ТП-23 | 166 | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
251 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС "Прикубанская" | 14,02 2025-09-15 | 19,20 2025-09-15 | 5.3 | ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС "Прикубанская" | 1888 | Повреждение опоры №3/11 в результате падения дерева. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
252 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ЗТП-315 от ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 17,50 2025-09-15 | 20,06 2025-09-15 | 2.2666 | ЗТП-315 от ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 106 | Повреждение трансформатора в ТП-315 (160 кВа замена). | Замена трансформатора ТП-315
253 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 11,50 2025-09-17 | 13,15 2025-09-17 | 1.417 | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 1063 | Повредждение КЛ-6 кВ от РП-7 к ТП-6. | Ремонт КЛ срок 20.09.2025
254 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 17,20 2025-09-17 | 19,15 2025-09-17 | 1.917 | ВЛ-10 кВ Ф-334 п/ст "Белый уголь" | 147 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
255 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-215 | 00,35 2025-09-19 | 02,35 2025-09-19 | 2 | ВЛ 10 кВ Ф-215 | 3980 | Повреждение опорных изоляторов РЛНД ТП 23/215 | Ревизия РЛНД, замена изоляторов
256 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | КЛ 10 кВ Ф-217 | 00,35 2025-09-19 | 01,02 2025-09-19 | 0.45 | КЛ 10 кВ Ф-217 | 910 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
257 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 06,36 2025-09-19 | 08,53 2025-09-19 | 2.283 | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 463 | Повреждений не выявлено | Внеплановый осмотр ВЛ
258 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-110 | 11,10 2025-09-19 | 11,56 2025-09-19 | 0.76666 | ВЛ 10 кВ Ф-110 | 2736 | Повреждение ветки на опоре №36. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
259 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 09,29 2025-09-20 | 10,15 2025-09-20 | 0.767 | ВЛ 10 кВ Ф-30 ТП-229, ТП-238, ТП-260, ТП-126, ТП-148, ТП-98, ТП-269, ТП-211, ТП-71, ТП-162, ТП-189, КУСТ-6, КУСТ-7, КУСТ-8 | 37 | Повреждение в сетях водоканала. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
260 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 11,10 2025-09-20 | 11,45 2025-09-20 | 0.583 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 2108 | Ветка на ВЛ-10 кВ в пролете опор №6/6-6/7. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
261 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 23,29 2025-09-20 | 00,08 2025-09-21 | 0.65 | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 1621 | РПВ успешно. | Внеплановый осмотр ВЛ
262 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС СХТ | 07,51 2025-09-22 | 08,36 2025-09-22 | 0.75 | ПС СХТ Ф-131, Ф-132, Ф-133, Ф-137 | 2775 | Отключение 1 СШ ПС"СХТ" | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
263 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 20,48 2025-09-27 | 21,44 2025-09-27 | 0.9333 | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 474 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП-138. | Ремонт КЛ срок 30.09.2025
264 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 21,20 2025-09-29 | 22,11 2025-09-29 | 0.85 | ВЛ-10 кВ Ф-163 кроме ТП-118, ТП-21, ТП-66 | 2533 | Повреждение изолятора на опоре №20. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №20
264 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 21,20 2025-09-29 | 00,03 2025-09-30 | 2.717 | ВЛ-10 кВ Ф-163 ТП-118, ТП-21, ТП-66 | 130 | Повреждение изолятора на опоре №20. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №20
265 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 04,15 2025-09-30 | 05,00 2025-09-30 | 0.75 | ВЛ-10 кВ Ф-162 кроме ТП-41, ТП-7 | 1468 | Повреждение проходных изоляторов ТП 7/162 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-7/162
265 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-162 | 04,15 2025-09-30 | 14,00 2025-09-30 | 9.75 | ВЛ-10 кВ Ф-162 ТП-41, ТП-7 | 247 | Повреждение проходных изоляторов ТП 7/162 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-7/162
266 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-239 п/ст "Александровская" | 06,00 2025-10-01 | 07,49 2025-10-01 | 1.817 | ВЛ 10 кВ Ф-239 п/ст "Александровская" | 977 | Повреждение опорных изоляторов ТП-15, ТП-23 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-7/162
267 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-58 | 12,42 2025-10-01 | 13,04 2025-10-01 | 0.367 | ВЛ 10 кВ Ф-58 | 1166 | Повреждение КЛ-10 кВ при проведении земляных работ по ул.Кочубея. | Ремонт КЛ срок 05.10.2025
268 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Нефтекумск | ВЛ 6 кВ Ф-635 | 15,30 2025-10-01 | 16,55 2025-10-01 | 1.417 | ВЛ 6 кВ Ф-635 ТП-31, ТП-22, ТП-23, ТП-44, ТП-45,ТП-30 | 113 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-23 к ТП-44. | Ремонт КЛ срок 05.10.2025
269 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-213 | 13,43 2025-10-02 | 14,50 2025-10-02 | 1.116 | ВЛ 10 кВ Ф-213 | 1053 | Поврежден РЛНД-10 к ТП-62 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена РЛНД ТП-62
270 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 19,35 2025-10-02 | 20,53 2025-10-02 | 1.3 | ВЛ 10 кВ Ф-463 | 1621 | Отключение I СШ ПС "Новопавловская-1". | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
271 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-468 | 19,35 2025-10-02 | 21,04 2025-10-02 | 1.483 | ВЛ 10 кВ Ф-468 | 1120 | Отключение I СШ ПС "Новопавловская-1". | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
272 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-467 | 19,35 2025-10-02 | 22,00 2025-10-02 | 2.416 | ВЛ 10 кВ Ф-467 | 627 | Отключение I СШ ПС "Новопавловская-1". | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
273 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 12,43 2025-10-03 | 14,34 2025-10-03 | 1.85 | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 1298 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
274 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-607 ПС Минводы 2 | 14,34 2025-10-03 | 19,49 2025-10-03 | 5.25 | КВЛ 6 кВ Ф-607 ПС Минводы 2 | 1479 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
275 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 14,34 2025-10-03 | 19,49 2025-10-03 | 5.25 | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 1063 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
276 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 14,34 2025-10-03 | 19,49 2025-10-03 | 5.25 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 422 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
277 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 03,01 2025-10-05 | 05,51 2025-10-05 | 2.833 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 1889 | Повреждение КЛ-6кВ ТП 16 - ТП 8 | Ремонт КЛ срок 09.10.2025
278 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-105 п/ст ЭЧЭ-302 | 06,15 2025-10-05 | 07,05 2025-10-05 | 0.833 | ВЛ-10кВ Ф-105 п/ст ЭЧЭ-302 | 281 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
279 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Курсавка | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 06,15 2025-10-05 | 07,05 2025-10-05 | 0.833 | ВЛ-10кВ Ф-107 п/ст ЭЧЭ-302 | 2211 | РПВ успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
280 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Изобильный | ВЛ-10кВ Ф-329 ПС "Солнечная""110/10 | 14,28 2025-10-05 | 15,40 2025-10-05 | 1.2 | ВЛ-10кВ Ф-329 ПС "Солнечная""110/10 | 872 | На ТП-20 животное (кот) залез на проходные изоляторы. | Внеплановый осмотр ВЛ, снять животное оперативной штангой
281 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 16,04 2025-10-05 | 18,20 2025-10-05 | 2.2666 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1722 | Повреждение двух КЛ-10 кВ к ТП-313 | Ремонт КЛ срок 09.10.2025
282 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 22,00 2025-10-07 | 00,10 2025-10-08 | 2.167 | ВЛ 10 кВ Ф-223 кроме ТП-1 | 1132 | Повреждение проходных изоляторов в ТП-1/223 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-1/223
282 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-223 | 22,00 2025-10-07 | 01,15 2025-10-08 | 3.25 | ВЛ 10 кВ Ф-223 ТП-1 | 134 | Повреждение проходных изоляторов в ТП-1/223 | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-1/223
283 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 10,33 2025-10-09 | 11,36 2025-10-09 | 1.05 | КВЛ 6 кВ Ф-604 ПС Минводы 2 | 1298 | Повреждение на ТП-274 (абоненская) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
284 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 14,19 2025-10-10 | 14,40 2025-10-10 | 0.35 | КВЛ 6 кВ Ф-609 ПС Минводы 2 | 422 | Повреждение КЛ-6кВ между ТП-69 и ТП-155 | Ремонт КЛ срок 14.10.2025
285 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 8,40 2025-10-13 | 09,45 2025-10-13 | 1.0833 | КВЛ 6 кВ Ф-608 ПС Минводы 2 | 1063 | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-264 | Ремонт КЛ срок 14.10.2025
286 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 23,30 2025-10-14 | 01,15 2025-10-15 | 1.75 | ВЛ-10 кВ Ф-199 п/ст "Белый уголь" | 2121 | Повреждение учаска КЛ-10кВ между ТП-315 и ТП-316 | Ремонт КЛ срок 20.10.2025
287 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 04,17 2025-10-16 | 04,55 2025-10-16 | 0.633 | ВЛ-10 кВ Ф-161 кроме ТП-26, ТП-27, ТП-73, ТП-133, ТП-144 | 2987 | Перегорели ПК в ТП-144 (необходима ревизия). | Замена предохранителей РУ-10КВ. Ревизия ТП-144
287 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 04,17 2025-10-16 | 06,28 2025-10-16 | 2.183 | ВЛ-10 кВ Ф-161 ТП-26, ТП-27, ТП-73, ТП-133, ТП-144 | 598 | Перегорели ПК в ТП-144 (необходима ревизия). | Замена предохранителей РУ-10КВ. Ревизия ТП-144
288 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-228 | 23,14 2025-10-18 | 23,40 2025-10-18 | 0.433 | ВЛ 10 кВ Ф-228 | 1245 | Повреждение КЛ-10кВ к ТП-5. | Ремонт КЛ срок 20.10.2025
289 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-230 | 23,14 2025-10-18 | 04,11 2025-10-19 | 4.95 | ВЛ 10 кВ Ф-230 | 2571 | Повреждение КЛ-10кВ к ТП-2. | Ремонт КЛ срок 20.10.2025
290 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-228 | 04,32 2025-10-19 | 06,42 2025-10-19 | 2.166 | ВЛ 10 кВ Ф-228 кроме ТП-5/228 | 1178 | Повреждение КЛ-10кВ к ТП-5. | Ремонт КЛ срок 20.10.2025
290 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-228 | 04,32 2025-10-19 | 20,30 2025-10-19 | 15.967 | ВЛ 10 кВ Ф-228 ТП-5/228 | 67 | Повреждение КЛ-10кВ к ТП-5. | Ремонт КЛ срок 20.10.2025
291 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС Светлоград | 09,32 2025-10-22 | 10,05 2025-10-22 | 0.55 | ПС Светлоград 2СШ | 2929 | Отключение ПС"Светлоград" 2 СШ | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
292 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 00,20 2025-10-24 | 03,40 2025-10-24 | 3.333 | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 82 | ДТП, повреждение изоляторов на опорах 66-68 (грузовик задел совместный подвес с оптоволоконной связью). | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода, замена изоляторов ШФ-20
293 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-107 | 12,45 2025-10-26 | 13,08 2025-10-26 | 0.383 | ВЛ 10 кВ Ф-107 | 163 | Повреждение в сетях потребителя | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
294 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-110 | 13,22 2025-10-26 | 13,50 2025-10-26 | 0.467 | ВЛ 10 кВ Ф-110 | 2736 | Сработала токовая отсечка, повреждений не обнаружено, сильный дождь. | Внеплановый осмотр ВЛ
295 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 13,22 2025-10-26 | 14,36 2025-10-26 | 1.233 | ВЛ 10 кВ Ф-120 | 189 | Сработала токовая отсечка, повреждений не обнаружено, сильный дождь. | Внеплановый осмотр ВЛ
296 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 16,20 2025-10-26 | 18,58 2025-10-26 | 2.633 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 1889 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ТП-16 к ТП-8. | Ремонт КЛ срок 30.10.2025
297 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-337 п/ст "Белый Уголь" | 07,40 2025-10-27 | 10,22 2025-10-27 | 2.7 | ВЛ-10 кВ Ф-337 п/ст "Белый Уголь" | 2718 | Причина не выявлена | Внеплановый осмотр ВЛ
298 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 16,55 2025-10-27 | 18,11 2025-10-27 | 1.267 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 1580 | Попадание частей штукатурки на сборные шины ТП-40 | Ревизия стеновых конструкций ЗТП-40
299 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-635 ПС Аэропорт | 10,52 2025-10-28 | 11,28 2025-10-28 | 0.6 | КВЛ 6 кВ Ф-635 ПС Аэропорт | 385 | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ от ПС к ТП-161. | Ремонт КЛ срок 30.10.2025
300 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-285 п/ст "Войтика" | 08,29 2025-10-29 | 10,30 2025-10-29 | 2.0167 | ВЛ 10 кВ Ф-285 п/ст "Войтика" | 239 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
301 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 11,57 2025-10-29 | 17,44 2025-10-29 | 5.7833 | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 1754 | Повреждение КВЛ -6 кВ от ПС "ТПС -303" до ТП-127. | Ремонт КЛ срок 30.10.2025
302 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 11,57 2025-10-29 | 17,44 2025-10-29 | 5.7833 | КВЛ 6 кВ Ф-66 ТПС-303 | 1580 | Повреждение КВЛ -6 кВ от ПС "ТПС -303" до ТП-127. | Ремонт КЛ срок 30.10.2025
303 | АО «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 11,44 2025-10-29 | 14,10 2025-10-29 | 2.433 | ВЛ-10 кВ Ф-403 | 5001 | На ТП-22/403 отгорел шлейф 10 кВ от разъединителя. | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановление шлейфа
304 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 337 п/ст "Белый Уголь" | 04,34 2025-11-03 | 06,23 2025-11-03 | 1.817 | ВЛ-10 кВ Ф- 337 п/ст "Белый Уголь" | 2718 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-333 в сторону ТП-334 | Ремонт КЛ срок 08.11.2025
305 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-163 | 12,08 2025-11-04 | 13,06 2025-11-04 | 0.967 | ВЛ-10 кВ Ф-163 ТП-114, ТП-117 | 291 | Перегорели ПК. | Замена предохранителей РУ-10КВ.
306 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 11,25 2025-11-05 | 12,58 2025-11-05 | 1.55 | КВЛ 6 кВ Ф-67 ТПС-303 | 474 | Повреждение головного участка КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ срок 08.11.2025
307 | АО «Ставэлектросеть» Участок г. Благодарный | ВЛ-10 кВ Ф-525 | 02,40 2025-11-06 | 03,38 2025-11-06 | 0.967 | ВЛ-10 кВ Ф-525 | 24 | ДТП сбита опора № 52 ВЛ-10кВ | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
308 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 09,42 2025-11-06 | 10,56 2025-11-06 | 1.2333 | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 1754 | Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-73 до ТП-57 | Ремонт КЛ срок 08.11.2025
309 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-324 | 10,52 2025-11-08 | 15,08 2025-11-08 | 4.267 | ВЛ 10 кВ Ф-324 | 2300 | ДТП, сбита опора №110 ВЛ-10кВ | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена поврежденной опоры
310 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 07,50 2025-11-09 | 11,48 2025-11-09 | 3.9666 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 кроме ТП-81 | 1611 | Повреждение КЛ -6 кВ от П/С ТПС-305 до РП-1 и КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-81 | Ремонт КЛ срок 14.11.2025
310 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 | 07,50 2025-11-09 | 18,36 2025-11-09 | 10.7666 | КВЛ 6 кВ Ф-69 ТПС-305 ТП-81 | 279 | Повреждение КЛ -6 кВ от П/С ТПС-305 до РП-1 и КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-81 | Ремонт КЛ срок 14.11.2025
311 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-015 | 12,05 2025-11-12 | 12,27 2025-11-12 | 0.367 | ВЛ 10 кВ Ф-015 | 1020 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
312 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-001 | 12,05 2025-11-12 | 16,12 2025-11-12 | 4.117 | ВЛ 10 кВ Ф-001 | 5 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
313 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 12,22 2025-11-12 | 16,33 2025-11-12 | 4.183 | ВЛ-10 кВ Ф-160 | 1583 | Повреждение КЛ-10 кВ с ВН-206. | Ремонт КЛ срок 14.11.2025
314 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | I-ая секция шин ПС Светлоград | 10,45 2025-11-13 | 13,20 2025-11-13 | 2.583 | ВЛ-10кВ Ф-005, Ф-009, Ф-014, Ф-015, Ф-016 | 6013 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
315 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-215 | 14,10 2025-11-13 | 14,40 2025-11-13 | 0.5 | ВЛ 10 кВ Ф-215 | 4020 | Отгорание части линейной арматуры (байдера) фаза "В" опора №95 | Внеплановый осмотр ВЛ. Восстановление байдера опора №95
316 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-467 | 08,04 2025-11-14 | 09,59 2025-11-14 | 1.916 | ВЛ 10 кВ Ф-467 | 629 | Повреждение изолятора на опоре ВЛ-10кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена изолятора ШФ-20 на опоре №20
317 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 21,26 2025-11-15 | 23,36 2025-11-15 | 2.167 | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод кроме ТП-151, ТП-154, ТП-178, ТП-182, ТП-184, ТП-241, ТП-283, ТП-289, ТП-55 | 327 | Повреждение ввод КЛ-6 кВ в ТП-30. | Ремонт КЛ срок 20.11.2025
317 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод | 21,26 2025-11-15 | 09,20 2025-11-16 | 11.9 | КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС Щебзавод ТП-151, ТП-154, ТП-178, ТП-182, ТП-184, ТП-241, ТП-283, ТП-289, ТП-55 | 12 | Повреждение ввод КЛ-6 кВ в ТП-30. | Ремонт КЛ срок 20.11.2025
318 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 18,54 2025-11-16 | 20,26 2025-11-16 | 1.5333 | КВЛ 6 кВ Ф-63 ТПС-303 | 1754 | Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-73 до ТП-57 | Ремонт КЛ срок 20.11.2025
319 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 12,00 2025-11-23 | 12,40 2025-11-23 | 0.667 | ВЛ 10 кВ Ф-134 | 2114 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
320 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Зеленокумск | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 15,10 2025-12-01 | 17,00 2025-12-01 | 1.833 | ВЛ-10 кВ Ф-161 | 3586 | Повреждение разъеденителя РЛН-10-170. | Внеплановый осмотр ВЛ. Замена разъеденителя
321 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 16,51 2025-12-07 | 17,36 2025-12-07 | 0.75 | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 720 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
322 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | КЛ 10 кВ Ф-217 | 16,59 2025-12-07 | 17,31 2025-12-07 | 0.533 | КЛ 10 кВ Ф-217 | 945 | РПВ Успешно | Внеплановый осмотр ВЛ
323 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 18,41 2025-12-07 | 21,03 2025-12-07 | 2.367 | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 720 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
324 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-280 ПС "Почтовая" | 20,05 2025-12-07 | 22,00 2025-12-07 | 1.917 | ВЛ 10 кВ Ф-280 ПС "Почтовая" | 339 | Повреждение головного участка ВЛ-10кВ | Ремонт КЛ срок 10.12.2025
325 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 21,30 2025-12-07 | 22,13 2025-12-07 | 0.717 | ВЛ 10 кВ Ф-211 | 720 | Повреждение в сетях РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
326 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ПС СХТ | 00,10 2025-12-11 | 01,25 2025-12-11 | 1.25 | ПС СХТ Ф-131, Ф-132, Ф-133, Ф-137 | 2777 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
327 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 05,11 2025-12-11 | 06,10 2025-12-11 | 0.983 | ВЛ 10 кВ Ф-144 ПС "Прикубанская" | 2485 | Ветка в пролете опор №3/1-3/2. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
328 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС "Прикубанская" | 20,25 2025-12-12 | 20,43 2025-12-12 | 0.3 | ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС "Прикубанская" | 1889 | Ветка на ВЛ-10кВ, в пролете опор №14-№15 | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
329 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Александровское | ВЛ 10 кВ Ф-242 п/ст "Александровская" | 23,51 2025-12-12 | 03,44 2025-12-13 | 3.883 | ВЛ 10 кВ Ф-242 п/ст "Александровская" | 1976 | Повреждение в ТП-48 (на балансе потребителя) | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
330 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 07,40 2025-12-13 | 08,08 2025-12-13 | 0.466 | ВЛ 10 кВ Ф-004, кроме ТП-89, ТП-279, ТП-199, ТП-79, ТП-49, ТП-129, ТП-219, ТП-209, ТП-179, ТП-254 | 583 | Повреждений не выявлено. | Внеплановый осмотр ВЛ
330 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 07,40 2025-12-13 | 08,30 2025-12-13 | 0.833 | ВЛ 10 кВ Ф-004, ТП-89, ТП-279, ТП-199, ТП-79, ТП-49, ТП-129, ТП-219, ТП-209, ТП-179 | 583 | Повреждений не выявлено. | Внеплановый осмотр ВЛ
330 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Светлоград | ВЛ 10 кВ Ф-004 | 07,40 2025-12-13 | 09,04 2025-12-13 | 1.4 | ВЛ 10 кВ Ф-004 ТП-254 | 149 | Повреждений не выявлено. | Внеплановый осмотр ВЛ
331 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС "КПП" | 07,19 2025-12-13 | 09,23 2025-12-13 | 2.067 | ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС "КПП" | 31 | Повреждение в ТП-3 (на балансе потребителя). | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
332 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 09,23 2025-12-13 | 15,32 2025-12-13 | 6.15 | ВЛ 10 кВ Ф-165 ПС "КПП" | 160 | Обрыв вязки провода на опоре №43, заменены проходные и опорные изоляторы в ТП-4. | Внеплановый осмотр ВЛ,замена вязки, замена изоляторов
333 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 11,00 2025-12-13 | 11,20 2025-12-13 | 0.333 | ВЛ 10 кВ Ф-30 кроме ТП-168 | 82 | Упала ветка на ВЛ-10 кВ в районе ТП-168. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
333 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Буденновск | ВЛ 10 кВ Ф-30 | 11,00 2025-12-13 | 14,12 2025-12-13 | 3.2 | ВЛ 10 кВ Ф-30 ТП-168 | 9 | Упала ветка на ВЛ-10 кВ в районе ТП-168. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
334 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-224 | 11,20 2025-12-13 | 12,20 2025-12-13 | 1 | ВЛ 10 кВ Ф-224 ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-20, ТП-26, ТП-27, ТП-28, ТП-32 | 1157 | Упала ветка на ВЛ-10 кВ в районе опоры №8/2. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
335 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 11,55 2025-12-13 | 12,20 2025-12-13 | 0.417 | ВЛ 10 кВ Ф-116 | 1030 | Упала ветка на ВЛ-10 кВ в пролете опор №124-125. Сильный ветер. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
336 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 13,20 2025-12-13 | 14,20 2025-12-13 | 1 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
337 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Ипатово | ВЛ-10 кВ Ф-202 п/ст Ипатово | 13,25 2025-12-13 | 14,24 2025-12-13 | 0.983 | ВЛ-10 кВ Ф-202 п/ст Ипатово | 838 | Упала ветка на ВЛ-10 кВ. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
338 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 13,35 2025-12-13 | 14,35 2025-12-13 | 1 | ВЛ-10 кВ Ф-336 п/ст "Белый уголь" | 1751 | Пореждение кровли на ТП-317. Сильный ветер. | Ремонт кровли ТП-317 ревизия РУ10/0,4 кВ ячейки трансформатора
339 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новопавловск | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 13,48 2025-12-13 | 14,28 2025-12-13 | 0.667 | ВЛ 10 кВ Ф-115 | 2629 | Повреждений не обнаружено.Сильный ветер. | Внеплановый осмотр ВЛ
340 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 15,15 2025-12-13 | 16,01 2025-12-13 | 0.767 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
341 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Степное | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 18,55 2025-12-13 | 21,05 2025-12-13 | 2.167 | ВЛ 10 кВ Ф-271 | 463 | Повреждение разрядника на ТП-2. | Внеплановый осмотр ВЛ, замена разрядников
342 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 19,28 2025-12-13 | 02,37 2025-12-14 | 7.15 | ВЛ-10 кВ Ф- 139 п/ст "Ессентуки-2" | 1728 | Обрыв ВЛ-10 кВ. | Внеплановый осмотр ВЛ, перетяжка провода
343 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 19,28 2025-12-13 | 02,49 2025-12-14 | 7.35 | ВЛ-10 кВ Ф- 138 п/ст "Бештаугорец" | 516 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
344 | АО «Ставэлектросеть» Участок ст. Ессентукская | ЗТП 304 | 04,40 2025-12-14 | 12,00 2025-12-14 | 7.3333 | ЗТП 304 | 208 | Повреждение трансформатора Т-1 (400 кВа). | Замена трансформатора ЗТП 304
345 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Михайловск | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 09,00 2025-12-17 | 13,50 2025-12-17 | 4.833 | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 541 | Повреждение в сетях РЭС. | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
346 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 22,27 2025-12-17 | 00,09 2025-12-18 | 1.7 | КВЛ 6 кВ Ф-603 ПС Минводы 2 | 74 | Повреждение в сетях потребителя. | Внеплановый осмотр ВЛ, предписание потребителю
347 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Минеральные Воды | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 11,40 2025-12-19 | 13,21 2025-12-19 | 1.683 | КВЛ 6 кВ Ф-602 ПС Минводы 2 | 1067 | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-80 | Ремонт КЛ срок 24.12.2025
348 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Кочубеевское | ТП-14/143 | 01,46 2025-12-26 | 04,52 2025-12-26 | 3.1 | ТП-14/143 | 131 | Замена трансформатора. | Замена трансформатора ТП-14/143
349 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-325 | 20,02 2025-12-30 | 20,53 2025-12-30 | 0.85 | ВЛ 10 кВ Ф-325 | 405 | РПВ успешно,снег | Внеплановый осмотр ВЛ
350 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-328 | 20,02 2025-12-30 | 17,38 2025-12-31 | 21.6 | ВЛ 10 кВ Ф-328 | 975 | Замыкание линии 10 кВ на землю, фаза "В" | Внеплановый осмотр ВЛ
351 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 19,20 2025-12-30 | 19,48 2025-12-30 | 0.466 | ВЛ-10кВ Ф-121 кроме ТП-8,17,19,20,9,16,15,23,11,13,14,26 | 575 | Ветки на проводах ВЛ-10кВ | Убрать ветки. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
351 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 19,20 2025-12-30 | 1,30 2025-12-31 | 6.1666 | ВЛ-10кВ Ф-121 ТП-8,17,19,20,9,16,15,23,11,13,14,26 | 1076 | Ветка на опоре №3/2 и ул.Буденного. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
352 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-119 | 18,47 2025-12-30 | 10,47 2025-12-31 | 16 | ВЛ-10кВ Ф-119 | 37 | Ветка на проводах, налипание мокрого снега | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
353 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-120 | 19,14 2025-12-30 | 18,14 2025-12-31 | 23 | ВЛ-10кВ Ф-120 | 20 | Ветки на ВЛ 10 кВ, налипание мокрого снега. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
354 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-506 | 19,27 2025-12-30 | 19,53 2026-01-01 | 48.43 | ВЛ-10кВ Ф-506 | 7 | Ветки на проводах ВЛ-10кВ | Убрать ветки. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
355 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 19,18 2025-12-30 | 07,57 2025-12-31 | 12.65 | ВЛ 10 кВ Ф-210 | 83 | Ветки на ВЛ 10 кВ, налипание мокрого снега. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
356 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-212 | 20,47 2025-12-30 | 11,12 2026-01-02 | 62.417 | ВЛ 10 кВ Ф-212 | 2 | Ветки на ВЛ-10 кВ (снегопад) | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
357 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-129 | 20,35 2025-12-30 | 21,10 2025-12-30 | 0.5833 | ВЛ-10кВ Ф-129 кроме ТП-13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 765 | Ветки на проводах ВЛ-10кВ | Убрать ветки. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
357 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-129 | 20,35 2025-12-30 | 00,30 2025-12-31 | 3.9166 | ВЛ-10кВ Ф-129 ТП-13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 802 | Ветки в пролете опор №105-117. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
358 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-122 | 22,02 2025-12-30 | 23,34 2025-12-30 | 1.5333 | ВЛ-10кВ Ф-122 кроме ТП-19,18,17,20,16,21 | 965 | Ветки на проводах ВЛ-10кВ | Убрать ветки. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
359 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ПС Новоалександровская | 03,36 2025-12-31 | 03,56 2025-12-31 | 0.3333 | ПС Новоалександровская | 4899 | Повреждение на стороне РЭС | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
362 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-125 | 03,09 2025-12-31 | 10,54 2025-12-31 | 7.75 | ВЛ-10кВ Ф-125 | 365 | Ветка на ВЛ-10кВ налипание мокрого снега | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
361 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-129 | 02,45 2025-12-31 | 12,12 2025-12-31 | 9.45 | ВЛ-10кВ Ф-129 кроме ТП-13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 765 | Повреждение в КРУН п/ст "Красногвардейская" | Запрос о причинах аварии в ПАО Россети
365 | АО «Ставэлектросеть» Филиал г. Новоалександровск | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 08,36 2025-12-31 | 16,05 2025-12-31 | 7.483 | ВЛ 10 кВ Ф-214 | 1976 | Ветки на ВЛ-10кВ, повреждение РЛНД | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
360 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-121 | 02,45 2025-12-31 | 16,24 2025-12-31 | 13.65 | ВЛ-10кВ Ф-121 кроме ТП-8,17,19,20,9,16,15,23,11,13,14,26 | 575 | Повреждение РЛНД Р-5 опора №83, повреждение траверсы на опоре №3/3 | Внеплановый осмотр ВЛ, ревизия РЛНД Р-5, восстановление поддерживающихз контсрукцийЮ обрезка деревьев в охранной зоне
363 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-127 | 3,12 2025-12-31 | 20,36 2025-12-31 | 17.4 | ВЛ-10кВ Ф-127 | 272 | Ветки на ВЛ 10 кВ, налипание мокрого снега. | Убрать дерево. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне
364 | АО «Ставэлектросеть» Участок с. Красногвардейское | ВЛ-10кВ Ф-128 | 3,12 2025-12-31 | 11,29 2026-01-01 | 32.28 | ВЛ-10кВ Ф-128 | 64 | Ветки на проводах ВЛ-10кВ | Убрать ветки. Внеплановый осмотр ВЛ. Обрезка деревьев в охранной зоне

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь